Acélcsövek, gyári előszigetelt acélcsövek követelményei, és az acél anyagú csővezeték passzív korrózióvédelmi bevonatának követelményei

- ACÉLCSÖVEK, GYÁRI ELŐSZIGETELT ACÉLCSÖVEK KÖVETELMÉNYEI

- ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

  - Normatív dokumentumok

Az ajánlott terméknek meg kell felelnie a termék tulajdonságait, műszaki-minőségi követelményeit meghatározó normatív dokumentumoknak. Ebben a tekintetben az ajánlatkérő mértékadónak tekinti a termék műszaki (gyártói) dokumentációját, ezen műszaki leírást és az ebben foglalt hivatkozásokat valamint az alábbi dokumentumokat:

| 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet | a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról. |
| --- | --- |
| 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet | az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól |
| 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet | a felszín alatti vizek védelméről |
| 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet | a gázelosztó vezeték biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzatáról |
| MSZ 29:1986 | Általános rendeltetésű, ötvözetlen, varrat nélküli acélcső. |
| MSZ 186-2:1982 | Hosszvarratos hegesztett acélcsövek. Szavatolt minőségű csövek. |
| MSZ 1648:2016 | Közszolgáltatású, vezetékes földgáz. |
| MSZ 3741:1985 | Fokozott követelményű, spirálvarratos acélcső. |
| MSZ EN 1594:2013 | Gázinfrastruktúra. 16 bar-nál nagyobb üzemi nyomású csővezetékek. Műszaki követelmények |
| MSZ EN 10021:2007 | Acéltermékek általános műszaki szállítási feltételei |
| MSZ EN ISO 3183:2020 | Kőolaj- és földgázipar. Csővezetékes szállítórendszerek acél csővezetékei |
| MSZ EN 10220:2003 | Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és hosszegységenkénti tömegek. |
| MSZ EN 10255:2004+A1:2007 | Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek. |
| MSZ-09-74.0003:1973 | Gázvezetékek passzív korrózióvédelme. |
| DIN 30670:2007 | Acélcsövek és idomok polietilén bevonatai. |
| MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010 | Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények. |
| MSZ EN 10204:2005 | Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai. |

- MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

  - Anyag, alapanyag követelmények

- Az acélcső anyaga a típusára vonatkozó szabvány alapanyag követelményeinek feleljen meg.

- A 16 bar-nál nagyobb nyomású gázellátó rendszerbe beépítésre kerülő acélcső anyaga feleljen meg az MSZ EN 1594:2013 és az MSZ EN ISO 3183:2020 szabványok előírásainak.

- Az alapanyag teljesen csillapított acélminőségű legyen illetve normalizáló kezelésnek kell alávetni.

- Az acélcső típusára vonatkozó szabvány által ajánlott acélminőségek közül azok felelnek meg, melyek a CEV≤0,43% (karbonegyenérték kisebb egyenlő nulla egész negyvenhárom század százalék) feltételnek eleget tesznek.

- Az acélcső anyagának ellenállónak kell lenni az MSZ 1648:2016 szerinti földgázzal és lehetséges kondenzátumainak hatásával szemben, továbbá amelyre ezen kívül még a gyártó a terméket specifikálta.

- Hosszvarratos acélcsövek csak DN 50 [mm] fölötti méretben, és gyári korrózióálló bevonatú lehet.

  - Méret követelmények

Névleges méret:	DN20-tól DN400-ig, mely az átmérő és a falvastagság függvényében a pályázati kiírásban kerül meghatározásra, mind a szigeteletlen, mind a gyári előszigeteléssel rendelkező csövek esetében.

  - Üzemi nyomás

Névleges nyomás:	PN1-től PN40-ig.

  - Beépítési és alkalmazási követelmények

- Az acélcsövek felhasználása tekintetében a beltéri, kültéri, föld feletti vagy föld alatti elhelyezésű új gázellátó rendszerekbe a létesítés során illetve már üzemelő gázellátó rendszerekbe utólagos beépítésre való felhasználása egyaránt előfordul.

- A csöveknek alkalmasnak kell lenni a csővezeték egyéb elemeihez hegesztéssel történő csatlakoztatására.

Például:

  - Karimák

  - Csövek

- Egyéb idomok

  - Gyári előszigetelés

A műanyag előszigetelés a DIN 30670 szabványnak megfelelő „N” kivitelű (LDPE) legyen.

  - Feliratok, jelölések, azonosítás

Az acélcső típusára vonatkozó szabvány által előírt jelölések mellett fel kell tüntetni minden egyes szál acélcső egyik végén (külső palástján) maradandó, időtálló, nem eltávolítható – az acélcső szilárdsági, mechanikai és egyéb tulajdonságait nem befolyásoló- módon a szállítmányhoz csatolt minőségi bizonyítvány sorszámát vagy az adagszámot. Szigetelt csövek esetén elfogadható az adatok külső szigetelőréteg palástjára történő nyomtatása.

  - Szigetelt csövek szállítási követelményei

- A gyári előszigetelt csöveket csak szövetből-, gumival bevont kötözővel vagy hegesztési peremvédővel ellátott, csőszállításra alkalmas végkapcsokkal lehet emelni.

- A csövek mozgatása során tilos láncot, acélkötelet és éles vasalású kötözőket használni.

- Az éles szegélyű gépjárműrészeket, melyek a le- és felrakodáskor megsérthetik a csövek szigetelését le kell takarni.

- A szállítás során be kell tartani az MSZ-09-74.0003:1973 szabvány, szállításra vonatkozó előírásait.

- Az ajánlattevő az ajánlati dokumentációjában tüntesse fel az átmérő függvényében a szállítási csőhosszakat.

- A szigetelt acélcsövek csővég-kivitele a DIN 30670 szabvány szerinti legyen.

- A szigetelés hosszú távon (legalább a csővezeték élettartama) őrizze meg szigetelő és korrózióvédő tulajdonságait, ellenálló legyen a környezeti hatásokkal (elektromágneses sugárzások, UV sugárzás, mechanikai hatások, rezgések, kémiai és vegyi hatások, élő organizmusok) szemben, a csővezeték fektetése közben és után is.

- A termék vagy összetevője biológiailag nem bontható anyag legyen, az alkalmazást követően, a termékből semmilyen anyag nem juthat ki a környezetbe.

- A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (6)-ban foglaltak alapján, az olyan, a földtani közegen vagy közegben végzett építési és mérnöki munkák vagy hasonló tevékenység, illetve ehhez tartozó létesítmény kialakítása esetében, amely közvetlen kapcsolatba kerül a felszín alatti vízzel, biztosítani kell, hogy az hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizet. Ennek megfelelően az acélcsövön alkalmazásra kerülő szigetelésnek vagy összetevőjének is meg kell felelnie a fenti követelménynek.

- Az acélcső szigetelése vagy összetevője nem lehet:

  - Rákkeltő

  - Mutagén

  - Reprodukciót károsító

  - Korrozív

- Az acélcső szigetelése vagy összetevője egyáltalán nem, vagy ha nem lehetséges, kevésbé legyen:

  - Tűz- és robbanásveszélyes

  - Gyúlékony

  - Égést tápláló

  - Mérgező

  - Maró

  - Irritatív

  - Egyéb műszaki követelmények

- A leszállított csöveken a felhasználhatóságot és a funkcionalitást károsan befolyásoló korrózió nem fordulhat elő.

- A csövek 6 méter szálhosszban kerüljenek leszállításra, kivéve ha a pályázati kiírás vagy a megrendelés ettől eltérő méretet határoz meg illetve az egy szállításra megrendelt mennyiség 6 méternél kevesebb.

- A szállított csövek mind a két végét záródugóval kell ellátni amely a belső felületeket megvédi a szennyeződésektől.

- GARANCIA

A termékek felhasználhatósági idejét, azaz a gyártástól a beépítésig megszabott leghosszabb időtartamot a megfelelőséget igazoló dokumentumban fel kell tüntetni. A termék a gyártó által meghatározott tárolási előírások betartása mellett, legalább 5 évig felhasználható legyen. A gyártó nyilatkozzon arról, hogy a jótállás milyen tárolási, vagy egyéb körülmény esetén teljesül (időjárási behatások, nedvesség kizárása, a tárolás helyének meghatározása, így pl. szabadtéren UV sugárzásnak kitett helyen, vagy védett helyen, stb.).

A garanciális igényekre vonatkozó további követelményeket a pályázati kiírás tartalmazhat.

- MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS

  - Általános termékmegfelelőség-tanúsítás

A gyártói megfelelőségi bizonylat tartalmazza azon normatív dokumentumokra történő hivatkozásokat (jogszabály, szakhatósági előírás) melyeknek a termékek megfelelnek.

A termékre vonatkozó minden dokumentumnak és bizonylatnak magyar nyelvűnek, vagy magyar nyelvű fordításúnak kell lennie. (A leszállításra kerülő termékek esetében eredeti, gyártói, angol nyelvű kísérő dokumentum is elfogadható.)

A megfelelőségi nyilatkozat feleljen meg az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010 szabványnak.

  - Egyedi termékmegfelelőség-tanúsítás

A termék leszállításakor a szállítmányhoz egyedi szakértői minőségi bizonyítványt kell mellékelni, amely a leszállított termékhez hozzárendelhető, ezáltal az azonosítható, továbbá tartalmazza a termék lényeges műszaki paramétereit a kezelésre, a tárolásra és felhasználásra vonatkozóan.

A minőségi bizonyítvány az MSZ EN 10204:2005 szabvány szerinti 3.1 típusú (tételes ellenőrzésen alapuló, olyan a gyártó által kiállított bizonylat, amelyben vizsgálati eredmények közlésével kijelenti, hogy a szállított termékek megfelelnek a megrendelés szerinti követelményeknek) bizonylat legyen. . (A leszállításra kerülő termékek esetében eredeti, gyártói, angol nyelvű kísérő dokumentum is elfogadható.)

- ACÉL ANYAGÚ CSŐVEZETÉK PASSZÍV SZIGETELŐ BEVONATÁNAK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

- ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

  - Normatív dokumentumok

Az ajánlott terméknek meg kell felelnie a termék tulajdonságait, műszaki-minőségi követelményeit meghatározó normatív dokumentumoknak. Ebben a tekintetben az ajánlatkérő mértékadónak tekinti a termék műszaki (gyártói) dokumentációját, ezen műszaki leírást és az ebben foglalt hivatkozásokat valamint az alábbi dokumentumokat:

| 1907/2006 (XII. 18.) EK rendelet | A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH). |
| --- | --- |
| 1272/2008 (XII. 16.) EK rendelet | Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP) |
| 2000. évi XXV. törvény | a kémiai biztonságról. |
| 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet | a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről |
| 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet | a felszín alatti vizek védelméről. |
| 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet | egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról |
| 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet | az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól |
| 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet | a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |
| 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet | az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről |
| MSZ EN 12068:2000 | Katódos korrózióvédelem. Külső szerves bevonatok a katódos védelemmel ellátott, föld alatti vagy vízbe merülő acél csővezetékek korrózióvédelmére. Szalagok és zsugorítható anyagok. |
| MSZ EN 10204:2005 | Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai. |

- MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

  - Általános műszaki és alkalmazási követelmények

- A termékek legyenek alkalmasak, földbe fektetett vagy kültéri acélcső szerkezetek, valamint azok csatlakozásinak és illesztéseinek, hegesztési varratainak, sérüléseinek mechanikai és korrózió elleni védelmére.

- Az alkalmazási területen használt termék hatékonyan és gyorsan fejtse ki hatását, funkciójának megfelelően. Az ajánlattevő az ajánlatában közölje, valamint a terméken is tüntesse fel az alapozó/ragasztó száradási idejét.

- A termék alkalmazását követően őrizze meg szigetelőképességét a csővezeték környezeti hőmérsékletváltozásokból adódó nyúlása és összehúzódása során is.

- A termék hidegen felhasználható korrózióvédő rendszer legyen, az alkalmazási terület előmelegítése nélkül is érje el a kívánt szigetelő, mechanikai- és korrózióvédelmi hatást.

- A termékek -20C° és + 50 C° közötti hőmérséklettartományban rendeltetésüknek megfelelően alkalmazhatók és tárolhatók legyenek.

- A készítmények nem léphetnek kémiai reakcióba a földgázzal, a kezelendő felületek anyagaival, valamint a talaj alkotóelemeivel.

- A termékek alkalmazása különleges eszközöket és gyakorlatot nem igénylő, egyszerű és gyors legyen.

- Az ajánlattevő adjon információkat, és magyar nyelvű használati utasítás formájában mellékelje, hogy a termékek alkalmazása előtt milyen megelőző műveleteket szükséges elvégezni az acél csővezetéken, és ehhez milyen anyagok használhatók fel (pl. rozsda, reve, zsír, olaj, festék, korrozív anyag és víz eltávolítás). A használati utasítás térjen ki a már leszigetelt csővezetéken alkalmazható, a szigetelés megfelelőségének ellenőrzésére irányuló vizsgálati módszerekre is.

- A termék hosszú távon (legalább a csővezeték élettartama) őrizze meg szigetelő és korrózióvédő tulajdonságait, ellenálló legyen a környezeti hatásokkal (elektromágneses sugárzások, UV sugárzás, mechanikai hatások, rezgések, kémiai és vegyi hatások, élő organizmusok) szemben, a csővezeték fektetése közben és után is.

- A termék vagy összetevője biológiailag nem bontható anyag legyen, az alkalmazást követően, a termékből semmilyen anyag nem juthat ki a környezetbe.

  - Speciális műszaki és alkalmazási követelmények

Szigetelőanyagok:

- A bevonatra szánt termék rendeltetésszerű használata során a mechanikai terhelhetőség és elektromos szigetelőképesség szempontjából, a termékek teljes mennyisége feleljen meg a szabvány szerinti követelményeknek, hogy a kívánt hatás/védelem biztosított legyen.

- A termék mechanikai ellenállás szempontjából az MSZ EN 12068:2000 szabvány szerinti „C osztály”-ba sorolható nagy mechanikai ellenállású bevonat legyen, és a szabványban foglaltaknak feleljen meg.

- A termék állandó üzemi hőmérsékleti maximum szempontjából az MSZ EN 12068:2000 szabvány szerinti „50-es osztály”-ba sorolható legyen, és a szabványban foglaltaknak feleljen meg.

Alapozók/ragasztók/töltőanyagok:

- A termék a tárolás során őrizze meg homogenitását, amennyiben heterogénné válhat, az alkotórészek sűrűségüknek megfelelően szétválhatnak, rétegződhetnek, a gyártó a csomagoláson tüntesse fel a homogenizáláshoz, valamint a rendeltetésszerű használathoz szükséges műveleteket és eszközöket.

- A termék alkalmazási területre történő felhordása egyszerű és gyors legyen, egyenletesen és buborékmentesen terüljön, minden felületi egyenetlenséget kitöltve.

- Az ajánlattevő kisebb (1-2 literes/kilogrammos), illetve nagyobb (10 literes/kilogrammos) kiszerelést is biztosítson a megajánlott termék(ek)ből.

- A pályázat elbírálása során előnyt jelenthet, ha az ajánlattevő az értékesítésre szánt termékhez mellékeli a termék részeként, az alkalmazásához szükséges szerszámokat, eszközöket (pl. ecset, henger stb.).

  - Környezetvédelmi és munkaegészségügyi követelmények

- Amennyiben a termék a 1907/2006 (XII. 18.) EK rendelet hatálya alá tartozik, rendelkezzen a 31. cikk szerinti Biztonsági adatlappal.

- Az ajánlattevő a pályázatához csatolja az aktuális és érvényes biztonsági adatlapot melynek kiállítási vagy felülvizsgálati dátuma 2008.-nál nem lehet régebbi.

- A pályázó nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy szerződéskötés esetén minden szállítmányhoz csatolja a termékre vonatkozó, aktuális és érvényes Biztonsági adatlapot.

- A termék gyártása, forgalmazása, szállítása, tárolása, felhasználása során a lehető legkisebb környezetvédelmi és emberi egészségvédelmi kockázattal járjon.

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (9)-ban foglaltak alapján, az olyan, a földtani közegen vagy közegben végzett építési és mérnöki munkák vagy hasonló tevékenység, illetve ehhez tartozó létesítmény kialakítása esetében, amely közvetlen kapcsolatba kerül a felszín alatti vízzel, biztosítani kell, hogy az hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizet. Ennek megfelelően az alkalmazásra kerülő terméknek vagy összetevőjének is meg kell felelnie a fenti követelménynek.

- A termék vagy összetevője nem lehet:

  - Rákkeltő

  - Mutagén

  - Reprodukciót károsító

  - Korrozív

  - Mérgező

  - Maró

- A termék vagy összetevője egyáltalán nem, vagy ha nem lehetséges, kevésbé legyen:

  - Tűz- és robbanásveszélyes

  - Gyúlékony

  - Égést tápláló

  - Irritatív

- Amennyiben veszélyes anyag illetve veszélyes keverék akkor az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) felé történő bejelentéssel rendelkezzen a 44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet 3. §-a alapján, melynek másolatát az ajánlattevő a pályázatához csatolja.

- Amennyiben a termék vagy összetevője a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a forgalmazónak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélyével rendelkeznie kell, valamint a termék csak akkor hozható forgalomba, ha az illékony szerves vegyület (VOC) tömege nem haladja meg a rendelet 2. számú mellékletében szereplő határértékeket.

  - Csomagolási követelmények

- A veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék kiszerelt, nem ömlesztett formában, olyan csomagolóeszközben, zárással, felirattal (címkével), szükség szerint egyéb jelzésekkel ellátva hozható forgalomba, amely megfelel 2000. évi XXV. törvény figyelembe vételével a 1272/2008 (XII. 16.) EK rendelt (CLP) előírásainak és amely a veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék felhasználásáig biztosítja az egészségkárosodás, illetve környezetszennyezés vagy -károsodás elkerülését.

- A veszélyes anyag és veszélyes keverék csomagolásának sem alakja, sem pedig megjelenési formája, megtévesztésre vagy más termékekkel való összetévesztésre nem lehet alkalmas a 44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet 6. §-ban foglaltak alapján.

- Az ajánlattevő nyilatkozzon a termék felhasználása után keletkező csomagolási hulladék/veszélyes hulladék visszavételének lehetőségére vonatkozóan, a  442/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 6. §-ban foglaltak alapján.

- A termék forgalmazója nyilatkozzon a szállítási (harmadlagos) illetve gyűjtő (másodlagos) csomagolás visszavételéről a  442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak alapján.

- A pályázó nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az előző két pontban foglalt kötelezettségét (amennyiben hatálya alá tartozik)  saját maga vagy engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek átadással teljesíti, valamint csatolja a környezetvédelmi hatóság által kiadott, az adott hulladékra érvényes, hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó hatósági engedély másolatát.

- Az ajánlattevő adjon egyértelmű információkat a csomagolások, karton, paletta raktározása során felmerülő terhelhetőségére vonatkozóan.

  - Feliratok, jelölések

- A szigetelőanyagokon az MSZ EN 12068: 2000 szabvány szerinti jelöléseknek szerepelniük kell.

- A szigetelőanyagon és/vagy csomagolásán szerepelnie kell, a termék megnevezésének, a gyártó nevének és címének, valamint a gyártási tételt azonosító kódnak. Az ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy milyen információkat tüntet fel a terméken.

- A terméken vagy annak csomagolásán szerepelnie kell a rendeltetésszerűen felhasználható mennyiségeknek (pl. szigetelőanyag esetében: szélesség, hosszúság, vastagság; alapozó esetében: egységnyi felület bevonásához szükséges mennyiség).

- Amennyiben veszélyes anyag/keverék a termék csomagolásán (vagy ha ez nem lehetséges) elválaszthatatlanul csatolt címkén magyar nyelven, jól olvashatóan, egyértelműen, letörölhetetlen módon valamennyi csomagolási egységen rögzítve, a 1272/2008 (XII. 16.) EK rendeltben, a 2000. évi XXV. törvény 17. §-ban valamint 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 10. számú mellékletében meghatározott módon szerepelnie kell:

- termék neve, benne lévő anyag megnevezése

- a töltet gyártási tételét azonosító kód

- nettó tartalom mennyisége tömegben és térfogatban

- összetevők megnevezése (keverék esetén)

- forgalomba hozatalért felelős megnevezése, teljes címe, telefonszáma

- a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék használatával járó különös kockázatokat megjelölő, szabványmondatok (R mondat)

- a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék biztonságos használatával kapcsolatos, szabványmondatok (S mondat)

- az Európai Közösségben (EU-ban) jegyzékbe vett veszélyes anyagok esetén az EINECS, illetve az ELINCS szerinti jegyzékszám

- tárolásra, eltarthatóságra és gyártási időre vonatkozó információk

- rendeltetésszerű alkalmazásra vonatkozó információk (használati utasítás)

- a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék használatával felmerülő veszély megjelölése és a veszély jelképe (szimbólum), pl. „Irritatív”, „Tűzveszélyes”, „Környezeti veszély” … stb.

- A termék amennyiben a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet hatálya alá tartozik, a csomagolásán meghatározott módon, eltávolíthatatlanul, könnyen olvashatóan és jól láthatóan a névleges mennyiség feliratával azonos látómezőben szerepelni kell a „e” jelű feliratnak annak biztosítására, hogy a rendelet követelményeit kielégíti.

- Amennyiben a termék vagy összetevője a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz, a rendelet 4. § (2)-ben meghatározott tartalommal, és a rendelet 4. számú mellékletében szereplő módon legyen címkézve.

- GARANCIA

A termékek felhasználhatósági időtartama (gyártástól a felhasználásig) legalább 2 év legyen. A gyártó nyilatkozzon arról, hogy a jótállás milyen tárolási, vagy egyéb körülmény esetén teljesül. A pályázó nyilatkozzon a termék élettartamára vonatkozóan, előírásszerű tárolás, raktározás és rendeltetésszerű felhasználás mellett. A gyártás időpontja és a felhasználhatóság könnyen megtalálható helyen, jól olvashatóan és egyértelműen legyen a terméken vagy csomagolásán feltüntetve. Ajánlattevő adjon egyértelmű megoldást a hibás termék (pl. beszáradt alapozó/ragasztó, összeragadt szigetelőanyag) cseréjére és a hibás, valamint lejárt szavatosságú termékek visszaszállításának módjára.

- MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS

  - Általános termékmegfelelőség-tanúsítás

A gyártói megfelelőségi bizonylat tartalmazza azon normatív dokumentumokra történő hivatkozásokat (jogszabály, szakhatósági előírás) melyeknek a termékek megfelelnek.

A termékre vonatkozó minden dokumentumnak és bizonylatnak magyar nyelvűnek, vagy magyar nyelvű fordításúnak kell lennie.

  - Egyedi termékmegfelelőség-tanúsítás

A termékhez MSZ EN 10204:2005 szerinti 3.1 típusú minőségi bizonyítványt kell mellékelni, amely a termékhez hozzárendelhető, ezáltal az azonosítható legyen, továbbá tartalmazza a termék lényeges műszaki paramétereit a kezelésre, a tárolásra és felhasználásra vonatkozóan.