WPAR, WPS lapok acél gázelosztó vezeték hegesztéséhez

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (pWPS) (az MSZ EN ISO 15614-1 szerint) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az üzemvezetőség helye: |  |  |  |  |  |  |  | A minősítő személy vagy testület: |  |  |  |  |  |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: |  |  |  | WPS-A-01_B_2011 |  |  |  | Az előkészítés és tisztítás módszere: |  |  |  | Forgácsolás, köszörülés és drótkefés tisztítás |  |  |
| Beütőszám: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: |  |  |  | - |  |  |  | Alapanyag megnevezés: |  |  |  | St 37 |  |  |
| Gyártó megnevezése: |  |  |  | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |  |  | Próbadarab vastagsága: |  |  |  | 6,3 |  |  |
| A hegesztő neve: |  |  |  |  |  |  |  | Külső átmérő: |  |  |  | 219 |  |  |
| Hegesztési eljárás: |  |  |  | 111 |  |  |  | Hegesztési helyzet: |  |  |  | PF |  |  |
| Kötéstípus: |  |  |  | BW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A kötés kialakítása: |  |  |  |  |  |  |  | Varratfelépítés: |  |  |  |  |  |  |
| 60º 1,5 3,0 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1. 2. 3. Varratméret: mm |  |  |  |  |  |  |
| Varratsor | Hegesztési eljárás | A hozaganyag mérete |  |  | Hegesztési áramerősség (A) | Hegesztési feszültség (V) |  |  | Az áram neme és polaritása | Huzalelőtolási sebesség |  |  | Hegesztési sebesség | Hőbevitel |
| 1. | 111 | Ø 2,5 |  |  | 70-80 | 20-21 |  |  | egyen/- |  |  |  |  |  |
| 2. | 111 | Ø 2,5 |  |  | 80-90 | 21-22 |  |  | egyen/- |  |  |  |  |  |
| 3. | 111 | Ø 2,5 |  |  | 100-110 | 23-24 |  |  | egyen/- |  |  |  |  |  |
| A hozaganyag megnevezése és gyártmánya: |  |  | EN 499 E 38 0 RC 1 1 Böhler FOX KE |  |  |  | Előmelegítési hőmérséklet: |  |  |  | °C |  |  |  |
| Minden jellemző előmelegítés és szárítás: |  |  |  |  |  |  | Közbenső hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  |
| Védőgáz/fedőpor |  |  |  |  |  |  | Hegesztés utáni hőkezelés (idő, hőmérséklet, eljárás, hevítési és hűtési hőmérsékletek*): |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hegfürdővédelem: |  |  |  |  |  |  | Egyéb adatok*: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Megtámasztás: |  |  |  |  |  |  | Ívelőmozgás (a varratsor legnagyobb szélessége): |  |  |  |  |  |  |  |
| Védőgázmennyisége |  |  |  |  |  |  | Ívelés: amplitúdó, frekvencia, idő: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hegfürdővédelem |  |  |  |  |  |  | Az impulzushegesztés adatai: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Megtámasztás |  |  |  |  |  |  | Az áramátadó munkadarab távolsága: |  |  |  |  |  |  |  |
| A wolframelektróda típusa és mérete: |  |  | ø |  |  |  | A plazmaheg. adatai: |  |  |  |  |  |  |  |
| A gyökkifaragás/ megtámasztás részletei: |  |  |  |  |  |  | Az égő dőlésszöge: |  |  |  |  |  |  |  |

* Ha szükséges

| Hajdúszoboszló, 2011.07.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  |  |  |  |  |  | Minősítő személy vagy testület |  |  |  |  |  |  |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve, felhasználásra átadtam. |  |  |  |  |  |
| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (pWPS) (az MSZ EN ISO 15614-1 szerint) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az üzemvezetőség helye: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A minősítő személy vagy testület: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: |  |  |  |  | WPS-A-02_B_2011 |  |  |  |  | Az előkészítés és tisztítás módszere: |  |  |  |  |  | Forgácsolás, köszörülés és drótkefés tisztítás |  |  |
| Beütőszám: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Alapanyag megnevezés: |  |  |  |  |  | St 37 |  |  |
| Gyártó megnevezése: |  |  |  |  | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |  |  |  | Próbadarab vastagsága: |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |
| A hegesztő neve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Külső átmérő: |  |  |  |  |  | 219 |  |  |
| Hegesztési eljárás: |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | Hegesztési helyzet: |  |  |  |  |  | PC |  |  |
| Kötéstípus: |  |  |  |  | BW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A kötés kialakítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varratfelépítés: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60º 1,5 3,0 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 2. 3.-4. Varratméret: mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varratsor | Hegesztési eljárás | A hozaganyag mérete |  |  |  |  | Hegesztési áramerősség (A) | Hegesztési feszültség (V) |  |  | Az áram neme és polaritása |  | Huzalelőtolási sebesség |  |  |  | Hegesztési sebesség | Hőbevitel |
| 1. | 111 | Ø 2,5 |  |  |  |  | 70-80 | 20-21 |  |  | egyen/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 111 | Ø 2,5 |  |  |  |  | 80-90 | 21-22 |  |  | egyen/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.-4. | 111 | Ø 3,2 |  |  |  |  | 100-110 | 23-24 |  |  | egyen/- |  |  |  |  |  |  |  |
| A hozaganyag megnevezése és gyártmánya: |  |  | EN 499 E 38 0 RC 1 1 Böhler FOX KE |  |  |  |  |  | Előmelegítési hőmérséklet: |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |
| Minden jellemző előmelegítés és szárítás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Közbenső hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Védőgáz/fedőpor |  |  |  |  |  |  |  |  | Hegesztés utáni hőkezelés (idő, hőmérséklet, eljárás, hevítési és hűtési hőmérsékletek*): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hegfürdővédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb adatok*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Megtámasztás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ívelőmozgás (a varratsor legnagyobb szélessége): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Védőgázmennyisége |  |  |  |  |  |  |  |  | Ívelés: amplitúdó, frekvencia, idő: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hegfürdővédelem |  |  |  |  |  |  |  |  | Az impulzushegesztés adatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Megtámasztás |  |  |  |  |  |  |  |  | Az áramátadó munkadarab távolsága: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A wolframelektróda típusa és mérete: |  |  | ø |  |  |  |  |  | A plazmaheg. adatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A gyökkifaragás/ megtámasztás részletei: |  |  |  |  |  |  |  |  | Az égő dőlésszöge: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ha szükséges

| Hajdúszoboszló, 2011.07.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  |  |  |  |  |  | Minősítő személy vagy testület |  |  |  |  |  |  |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve, felhasználásra átadtam. |  |  |  |  |  |
| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (pWPS) (az MSZ EN ISO 15614-1 szerint) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az üzemvezetőség helye: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A minősítő személy vagy testület: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: |  |  |  |  | WPS-A-03_B_2011 |  |  |  |  | Az előkészítés és tisztítás módszere: |  |  |  |  |  | Forgácsolás, köszörülés és drótkefés tisztítás |  |  |
| Beütőszám: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Alapanyag megnevezés: |  |  |  |  |  | A37 |  |  |
| Gyártó megnevezése: |  |  |  |  | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |  |  |  | Próbadarab vastagsága: |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |
| A hegesztő neve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Külső átmérő: |  |  |  |  |  | 21,35 |  |  |
| Hegesztési eljárás: |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  | Hegesztési helyzet: |  |  |  |  |  | PF/PC |  |  |
| Kötéstípus: |  |  |  |  | BW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A kötés kialakítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varratfelépítés: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,65 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Varratméret: mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varratsor | Hegesztési eljárás | A hozaganyag mérete |  |  |  |  | A hegesztési iránya | Égőszár mérete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 311 | Ø 2,0 |  |  |  |  | jobbra | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A hozaganyag megnevezése és gyártmánya: |  |  | O III BW XII |  |  |  |  |  | Előmelegítési hőmérséklet: |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |
| Minden jellemző előmelegítés és szárítás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Közbenső hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Védőgáz/fedőpor |  |  |  |  |  |  |  |  | Hegesztés utáni hőkezelés (idő, hőmérséklet, eljárás, hevítési és hűtési hőmérsékletek*): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hegfürdővédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb adatok*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Megtámasztás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ívelőmozgás (a varratsor legnagyobb szélessége): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Védőgázmennyisége |  |  |  |  |  |  |  |  | Ívelés: amplitúdó, frekvencia, idő: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hegfürdővédelem |  |  |  |  |  |  |  |  | Az impulzushegesztés adatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Megtámasztás |  |  |  |  |  |  |  |  | Az áramátadó munkadarab távolsága: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A wolframelektróda típusa és mérete: |  |  | ø |  |  |  |  |  | A plazmaheg. adatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A gyökkifaragás/ megtámasztás részletei: |  |  |  |  |  |  |  |  | Az égő dőlésszöge: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ha szükséges

| Hajdúszoboszló, 2011.07.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  |  |  |  |  |  | Minősítő személy vagy testület |  |  |  |  |  |  |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve, felhasználásra átadtam. |  |  |  |  |  |
| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (pWPS) (az MSZ EN ISO 15614-1 szerint) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az üzemvezetőség helye: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A minősítő személy vagy testület: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: |  |  |  |  | WPS-A-04_B_2011 |  |  |  |  | Az előkészítés és tisztítás módszere: |  |  |  |  |  | Forgácsolás, köszörülés és drótkefés tisztítás |  |  |
| Beütőszám: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Alapanyag megnevezés: |  |  |  |  |  | A37 |  |  |
| Gyártó megnevezése: |  |  |  |  | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |  |  |  | Próbadarab vastagsága: |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |
| A hegesztő neve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Külső átmérő: |  |  |  |  |  | 76 |  |  |
| Hegesztési eljárás: |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  | Hegesztési helyzet: |  |  |  |  |  | PF/PC |  |  |
| Kötéstípus: |  |  |  |  | BW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A kötés kialakítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varratfelépítés: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,9 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Varratméret: mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varratsor | Hegesztési eljárás | A hozaganyag mérete |  |  |  |  | A hegesztési iránya | Égőszár mérete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 311 | Ø 2,5 |  |  |  |  | jobbra | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A hozaganyag megnevezése és gyártmánya: |  |  | O III BW XII |  |  |  |  |  | Előmelegítési hőmérséklet: |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |
| Minden jellemző előmelegítés és szárítás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Közbenső hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Védőgáz/fedőpor |  |  |  |  |  |  |  |  | Hegesztés utáni hőkezelés (idő, hőmérséklet, eljárás, hevítési és hűtési hőmérsékletek*): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hegfürdővédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb adatok*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Megtámasztás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ívelőmozgás (a varratsor legnagyobb szélessége): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Védőgázmennyisége |  |  |  |  |  |  |  |  | Ívelés: amplitúdó, frekvencia, idő: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hegfürdővédelem |  |  |  |  |  |  |  |  | Az impulzushegesztés adatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Megtámasztás |  |  |  |  |  |  |  |  | Az áramátadó munkadarab távolsága: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A wolframelektróda típusa és mérete: |  |  | ø |  |  |  |  |  | A plazmaheg. adatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A gyökkifaragás/ megtámasztás részletei: |  |  |  |  |  |  |  |  | Az égő dőlésszöge: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ha szükséges

| Hajdúszoboszló, 2011.07.01. |  |  |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | Minősítő személy vagy testület |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve, felhasználásra átadtam. |