WPAR, WPS lapok PE gázelosztó vezeték hegesztéséhez

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-01_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | TIGÁZ Zrt.: 01/2006; ÉME A-444/2002 jóváhagyás |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Tokos |  |
| Hegesztés módja: | Kézi eljárás |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10110 |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső 1: DN , PE , SDR , Cső 2: DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , VSZ VS:2003 sz.jel: MM |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Hevítőelem: Gyártó: Típus: Gyári szám: Központosító szerszám: Gyártó: Típus: Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10110 T LW PE nm DN 032 e03 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csővégek és idom belső palástfelület megmunkálása a csővégek és idom belső felület hántolásával, zsírtalanítás. |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T O K O S H E G E S Z T É S (KÉZI ELJÁRÁS ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztőtükör felszíni hőmérséklete : T= 250÷260 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztési fázisok időszükséglete és az átlapolási hosszak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cső névleges mérete DN [mm] | Hőntartási idő a környezeti hőmérséklet függvényében [sec] |  |  | Átlapolási hossz [mm] | Átállási idő [sec] | Hűlési idő (hegedés) a környezeti hőmérséklet függvényében [min] |  |  |
|  | -5÷+5[C] | +5÷+20[C] | +20[C] |  |  | -5÷+5[C] | +5÷+20[C] | +20[C] |
| 20 | 12 | 10 | 8 | 14,5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 12 | 10 | 8 | 16,0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 12 | 10 | 8 | 18,0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | 25 | 20 | 15 | 20,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 26 | 22 | 18 | 23,5 | 4 | 4 | 5 | 6 |

Jelen Gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) érvényességének kiterjesztése:

- Egytengelyű, mindkét végén tokos szűkítő idomok (VSZ VS:2003 szerinti MRM) DN 63/50 névleges méretig;

- Tokos csővégelzárók (VSZ VS:2003 szerinti MO) DN 50 névleges méretig;

- Tokos hegtoldatos kötőgyűrűk (VSZ VS:2003 szerinti MF) DN 50 névleges méretig;

- PE-acél összekötő idomok (VSZ VS:2003 szerinti MÖ, MRÖ) DN 50/(5/4”) névleges méretig;

- Tokos 90[] -os ívidomok (VSZ VS:2003 szerinti MMQ) DN 50 névleges méretig;

- Tokos 45[] -os ívidomok (VSZ VS:2003 szerinti MMK) DN 50 névleges méretig

- Tokos nyaktoldatú nyeregidomok (VSZ VS:2003 szerinti MNY) DN 50 névleges méretig a nyaktoldattól „elmenő” részre;

- Tokos „egál” T idomok (VSZ VS:2003 szerinti MT) DN 50 névleges méretig;

- Tokos differenciál T idomok (VSZ VS:2003 szerinti RMT) DN 63/50 névleges méretig, ill. a DN 50 névleges méretnél nagyobb jellemző méretű T idomok redukált elágazása DN 50 névleges méretig.

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-02_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | TIGÁZ Zrt.: 01/2006; ÉME A-444/2002 jóváhagyás |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Tokos |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10120 |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső 1: DN , PE , SDR , Cső 2: DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , VSZ VS:2003 sz.jel: MM |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Hevítőelem: Gyártó: Típus: Gyári szám: Központosító szerszám: Gyártó: Típus: Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10120 T LW PE nm DN 063 e06 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csővégek és idom belső palástfelület megmunkálása a csővégek és idom belső felület hántolásával, zsírtalanítás. |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T O K O S H E G E S Z T É S (GÉPESÍTETT ELJÁRÁS ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztőtükör felszíni hőmérséklete : T= 250÷260 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztési fázisok időszükséglete és az átlapolási hosszak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cső névleges mérete DN [mm] | Hőntartási idő a környezeti hőmérséklet függvényében [sec] |  |  | Átlapolási hossz [mm] | Átállási idő [sec] | Hűlési idő (hegedés) a környezeti hőmérséklet függvényében [min] |  |  |
|  | -5÷+5[C] | +5÷+20[C] | +20[C] |  |  | -5÷+5[C] | +5÷+20[C] | +20[C] |
| 63 | 28 | 24 | 20 | 27,5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 75 | 35 | 31 | 26 | 31,0 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 90 | 45 | 40 | 30 | 35,5 | 8 | 7 | 8 | 12 |
| 110 | 60 | 50 | 40 | 41,5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 125 | 74 | 64 | 46 | 44,0 | 12 | 14 | 16 | 22 |

Jelen Gyártói Hegesztési Utasítás ( WPS ) érvényességének kiterjesztése:

- Egytengelyű, mindkét végén tokos szűkítő idomok (VSZ VS:2003 szerinti MRM) DN 63/20 névleges mérettől DN 110/90 névleges méretig;

- Tokos csővégelzárók (VSZ VS:2003 szerinti MO) DN 63 névleges mérettől DN 125 névleges méretig;

- Tokos hegtoldatos kötőgyűrűk (VSZ VS:2003 szerinti MF,) DN 63 névleges mérettől DN 110 névleges méretig;

- PE-acél összekötő idomok (VSZ VS:2003 szerinti MÖ, MRÖ) DN 63/(6/4”) névleges mérettől DN 110 névleges méretig;

- Tokos 90 [} -os ívidomok (VSZ VS:2003 szerinti MMQ) DN 63 névleges mérettől DN110 névleges méretig;

- Tokos 45 [} -os ívidomok (VSZ VS:2003 szerinti MMK) DN 63 névleges mérettől DN 110 névleges méretig;

- Tokos nyaktoldatú nyeregidomok (VSZ VS:2003 szerinti MNY) DN 63 névleges mérettől DN 125 névleges méretig a nyaktoldattól „elmenő” részre;

- Tokos „egál” T idomok (VSZ VS:2003 szerinti MT) DN 63 névleges mérettől DN 110 névleges méretig;

- Tokos differenciál T idomok (VSZ VS:2003 szerinti RMT) DN 63/50 névleges mérettől DN110/90 névleges méretig.

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-03_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | TIGÁZ Zrt.: 01/2006; ÉME A-444/2002 jóváhagyás |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Nyeregidom |  |
| Hegesztés módja: | Kézi eljárás |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10210 |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső : DN , PE , SDR Idom: DN , PE , SDR , VSZ VS 2003 sz.jel: MNY |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Hevítőelem: Gyártó: Típus: Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10210 T LW PE nm DN 063 e06 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csőfelület és idom belső palástfelület megmunkálása a cső külső és idom belső felület hántolásával, zsírtalanítás. |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N Y E R E G I D O M H E G E S Z T É S (KÉZI ELJÁRÁS ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztőtükör felszíni hőmérséklete : T= 250÷260 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN [mm] | Nyeregidom fejátmérő K [mm] | t hőntartás [ sec ] | t átállás [ sec ] | t nyomfelép. [ sec ] | t hűlés (hegedés) [ min ] | DN [mm] | Nyeregidom fejátmérő K [mm] | t hőntartás [ sec ] | t átállás [ sec ] | t nyomfelép. [ sec ] |  | t hűlés (hegedés) [ min ] |
| 63/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 | 180/25 | 54 | 125 | 8 | 8 |  | 16 |
| 63/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 | 180/32 | 55 | 133 | 8 | 9 |  | 17 |
| 63/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 | 180/40 | 64 | 138 | 9 | 10 |  | 19 |
| 63/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 | 180/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 |  |
| 90/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 | 200/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 |  |
| 90/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 | 200/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 |  |
| 90/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 | 200/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 |  |
| 90/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 | 200/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 |  |
| 90/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 | 200/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 |  |
| 110/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 | 225/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 |  |
| 110/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 | 225/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 |  |
| 110/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 | 225/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 |  |
| 110/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 | 225/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 |  |
| 110/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 | 225/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 |  |
| 125/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 | 250/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 |  |
| 125/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 | 250/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 |  |
| 125/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 | 250/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 |  |
| 125/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 | 250/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 |  |
| 125/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 | 250/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 |  |
| 140/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 | 280/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 |  |
| 140/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 | 280/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 |  |
| 140/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 | 280/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 |  |
| 140/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 | 280/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 |  |
| 140/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 | 280/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 |  |
| 160/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 | 315/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 |  |
| 160/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 | 315/25 | 54 | 125 | 8 | 8 | 16 |  |
| 160/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 | 315/32 | 55 | 133 | 8 | 9 | 17 |  |
| 160/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 | 315/40 | 64 | 138 | 9 | 10 | 19 |  |
| 160/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 | 315/50 | 78 | 145 | 9 | 10 | 23 |  |
| 180/20 | 49 | 123 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-04_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | TIGÁZ Zrt.: 01/2006; ÉME A-444/2002 jóváhagyás |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Nyeregidom |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10220 |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső : DN , PE , SDR Idom: DN , PE , SDR ; VSZ VS: 2003 sz.jel: MNY |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Hevítőelem: Gyártó: Típus: Gyári szám: Rögzítő szerszám: Gyártó: Típus: Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10220 T LW PE nm DN 110 e08 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csőfelület és idom belső palástfelület megmunkálása a cső külső és idom belső felület hántolásával, zsírtalanítás. |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N Y E R E G I D O M H E G E S Z T É S (GÉPESÍTETT ELJÁRÁS ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztőtükör felszíni hőmérséklete : T= 250÷260 [C] |  |  |  |  |  |  |  |
| DN [mm] | Nyeregidom fejátmérő K [mm] | F hőntartás [ N ] | F hegesztés [ N ] | thőntartás [ sec ] | t átállás [ sec ] | t nyomfelép [ sec ] | t hűlés (hegedés) [ min ] |
| 90/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 110/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 125/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 140/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 160/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 180/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 200/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 225/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 250/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 280/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 315/63 | 85 | 64 | 639 | 195 | 10 | 11 | 25 |
| 110/90 | 107 | 105 | 787 | 208 | 11 | 12 | 26 |
| 125/90 | 107 | 105 | 787 | 208 | 11 | 12 | 26 |
| 140/90 | 107 | 105 | 787 | 208 | 11 | 12 | 26 |
| 160/90 | 107 | 105 | 787 | 208 | 11 | 12 | 26 |
| 180/90 | 107 | 105 | 787 | 208 | 11 | 12 | 26 |
| 200/90 | 107 | 105 | 787 | 208 | 11 | 12 | 26 |
| 225/90 | 107 | 105 | 787 | 208 | 11 | 12 | 26 |
| 250/90 | 107 | 105 | 787 | 208 | 11 | 12 | 26 |
| 280/90 | 107 | 105 | 787 | 208 | 11 | 12 | 26 |
| 315/90 | 107 | 105 | 787 | 208 | 11 | 12 | 26 |
| 140/110 | 129 | 115 | 863 | 218 | 11 | 12 | 27 |
| 160/110 | 129 | 115 | 863 | 218 | 11 | 12 | 27 |
| 180/110 | 129 | 115 | 863 | 218 | 11 | 12 | 27 |
| 200/110 | 129 | 115 | 863 | 218 | 11 | 12 | 27 |
| 225/110 | 129 | 115 | 863 | 218 | 11 | 12 | 27 |
| 250/110 | 129 | 115 | 863 | 218 | 11 | 12 | 27 |
| 280/110 | 129 | 115 | 863 | 218 | 11 | 12 | 27 |
| 315/110 | 129 | 115 | 863 | 218 | 11 | 12 | 27 |
| 140/125 | 150 | 137 | 1028 | 225 | 11 | 12 | 28 |
| 160/125 | 150 | 137 | 1028 | 225 | 11 | 12 | 28 |
| 180/125 | 150 | 137 | 1028 | 225 | 11 | 12 | 28 |
| 200/125 | 150 | 137 | 1028 | 225 | 11 | 12 | 28 |
| 225/125 | 150 | 137 | 1028 | 225 | 11 | 12 | 28 |
| 250/125 | 150 | 137 | 1028 | 225 | 11 | 12 | 28 |
| 280/125 | 150 | 137 | 1028 | 225 | 11 | 12 | 28 |
| 315/125 | 150 | 137 | 1028 | 225 | 11 | 12 | 28 |

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-05_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | TIGÁZ ZRt: 02/2006; DUNAGÁZ Kft.: 1992.07.02.vizsg.jelentés, MBH ( OBF ): 877/1992 |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Tompa |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás, adatrögzítéssel |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10321 |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső 1: DN , PE , SDR , Cső 2: DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , VSZ VS:2003 sz.jel: |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Gyártó: ROTHENBERGER Típus:P-315 B OMICRON AZG-220 típusú adatrögzítővel Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10320 T BW PE nm DN 160 e15 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csővégek megmunkálása a csővégek gyalulásával, zsírtalanítás. Csővégek ( idom ) pozícionálása, rögzítése. |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T O M P A H E G E S Z T É S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztő tükör felszíni hőmérséklete: T = 200 ÷ 220 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztési fázisok időszükséglete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cső névleges mérete DN [mm] | Szabványos méretarány |  |  | Hőntartási idő a külső hőmérséklet függvényében [sec] |  |  |  | Átállási idő [sec] |  | Nyomás felépítési idő [sec] | Hűlési idő (hegedés) a külső hőmérséklet függvényében [min] |  |  |  |
|  |  |  |  | -5÷+5 [ C] | +5÷+20 [C] |  | > +20 [ C] |  |  |  | -5÷+5 [ C] |  | +5÷+20 [C] | > +20 [ C] |
| 90 |  | SDR 17,6 |  | 60 | 50 |  | 35 | 5 |  | 9 | 6 |  | 8 | 10 |
| 90 |  | SDR 11 |  | 90 | 75 |  | 50 | 5 |  | 9 | 10 |  | 13 | 16 |
| 110 | SDR 17,6 |  |  | 70 | 55 |  | 40 | 5 |  | 7 | 6 |  | 8 | 10 |
| 110 | SDR 11 |  |  | 100 | 85 |  | 70 | 5 |  | 10 | 10 |  | 13 | 16 |
| 160 | SDR 17,6 |  |  | 100 | 85 |  | 70 | 8 |  | 10 | 10 |  | 13 | 16 |
| 160 | SDR 11 |  |  | 170 | 145 |  | 120 | 8 |  | 13 | 17 |  | 21 | 24 |
| 180 | SDR 17,6 |  |  | 120 | 95 |  | 72 | 6 |  | 11 | 12 |  | 14 | 17 |
| 180 | SDR 11 |  |  | 184 | 155 |  | 138 | 8 |  | 14 | 18 |  | 22 | 25 |
| 200 | SDR 17,6 |  |  | 120 | 105 |  | 76 | 8 |  | 11 | 13 |  | 16 | 20 |
| 200 | SDR 11 |  |  | 170 | 145 |  | 120 | 8 |  | 15 | 18 |  | 22 | 26 |
| 225 | SDR 17,6 |  |  | 125 | 105 |  | 85 | 8 |  | 12 | 18 |  | 23 | 27 |
| 225 | SDR 11 |  |  | 173 | 148 |  | 122 | 10 |  | 15 | 22 |  | 26 | 29 |
| 250 | SDR 17,6 |  |  | 170 | 145 |  | 120 | 9 |  | 13 | 17 |  | 21 | 24 |
| 250 | SDR 11 |  |  | 210 | 190 |  | 170 | 10 |  | 17 | 25 |  | 29 | 32 |
| 280 | SDR 17,6 |  |  | 175 | 151 |  | 135 | 8 |  | 14 | 16 |  | 18 | 21 |
| 280 | SDR 11 |  |  | 230 | 210 |  | 185 | 10 |  | 20 | 25 |  | 28 | 32 |
| 315 | SDR 17,6 |  |  | 180 | 168 |  | 140 | 8 |  | 14 | 17 |  | 21 | 24 |
| 315 | SDR 11 |  |  | 250 | 214 |  | 180 | 12 |  | 20 | 28 |  | 31 | 34 |
| Hegesztési fázisok nyomás-szükséglete [bar] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cső névleges mérete DN [mm] |  |  | Szabványos méretarány |  |  | Leolvasztás [bar] |  |  | Hőntartás [bar] |  |  | Hűlés (hegedés) [bar] |  |  |
| 90 |  |  | SDR 17,6 |  |  | 3,5 |  |  | 0,3 |  |  | 3,5 |  |  |
| 90 |  |  | SDR 11 |  |  | 5,0 |  |  | 0,5 |  |  | 5,0 |  |  |
| 110 |  |  | SDR 17,6 |  |  | 5,0 |  |  | 0,5 |  |  | 5,0 |  |  |
| 110 |  |  | SDR 11 |  |  | 7,5 |  |  | 0,7 |  |  | 7,5 |  |  |
| 160 |  |  | SDR 17,6 |  |  | 10,0 |  |  | 1,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 160 |  |  | SDR 11 |  |  | 16,0 |  |  | 1,6 |  |  | 16,0 |  |  |
| 180 |  |  | SDR 17,6 |  |  | 13,0 |  |  | 1,3 |  |  | 13,0 |  |  |
| 180 |  |  | SDR 11 |  |  | 20,0 |  |  | 2,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 200 |  |  | SDR 17,6 |  |  | 16,0 |  |  | 1,6 |  |  | 16,0 |  |  |
| 200 |  |  | SDR 11 |  |  | 25,0 |  |  | 2,5 |  |  | 25,0 |  |  |
| 225 |  |  | SDR 17,6 |  |  | 20,0 |  |  | 2,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 225 |  |  | SDR 11 |  |  | 32,0 |  |  | 3,2 |  |  | 32,0 |  |  |
| 250 |  |  | SDR 17,6 |  |  | 25,0 |  |  | 2,5 |  |  | 25,0 |  |  |
| 250 |  |  | SDR 11 |  |  | 39,0 |  |  | 3,9 |  |  | 39,0 |  |  |
| 280 |  |  | SDR 17,6 |  |  | 32,0 |  |  | 3,2 |  |  | 32,0 |  |  |
| 280 |  |  | SDR 11 |  |  | 49,0 |  |  | 4,9 |  |  | 49,0 |  |  |
| 315 |  |  | SDR 17,6 |  |  | 40,0 |  |  | 4,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| 315 |  |  | SDR 11 |  |  | 62,0 |  |  | 6,2 |  |  | 62,0 |  |  |

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-06_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | TIGÁZ Zrt.: 03/2006; DUNAGÁZ Kft.: 1991.vizsgálati jelentés, MBH: 876/1991 |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Tompa |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás automatizált vezérléssel, adatrögzítéssel |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10323 |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső 1: DN , PE , SDR , Cső 2: DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , VSZ VS:2003 sz.jel: |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Gyártó: WIDOS Típus: 4600 CNC Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10323 T BW PE nm DN 160 e15 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csővégek megmunkálása a csővégek gyalulásával, zsírtalanítás. Csővégek ( idom ) pozícionálása, rögzítése |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T O M P A H E G E S Z T É S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztő tükör felszíni hőmérséklete: 200 – 220 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hegesztési fázisok időszükséglete |  |  |  | Hegesztési fázisok nyomás szükséglete |  |  |
| Cső névleges mérete DN [mm] | Szabványos méretarány | Hőntartási idő [sec] | Átállási idő [sec] | Nyomásfel- építési idő [sec] | Hűlési idő [min] | Leolvasztás [bar] | Hőntartás [bar] | Hűlés (hegedés) [bar] |
| 90 | SDR 17,6 | 48 | 5 | 5 | 7,5 | 1,9 | 0,2 | 1,9 |
| 90 | SDR 11,0 | 82 | 6 | 5 | 8 | 2,9 | 0,3 | 2,9 |
| 110 | SDR 17,6 | 59 | 6 | 7 | 9 | 2,8 | 0,3 | 2,8 |
| 110 | SDR 11,0 | 100 | 6 | 10 | 14 | 4,3 | 0,4 | 4,3 |
| 125 | SDR 17,6 | 71 | 6 | 8 | 10 | 3,6 | 0,3 | 3,6 |
| 125 | SDR 11,0 | 120 | 6 | 12 | 16 | 5,6 | 0,6 | 5,6 |
| 140 | SDR 17,6 | 80 | 6 | 9 | 11 | 4,5 | 0,4 | 4,5 |
| 140 | SDR 11,0 | 125 | 8 | 12 | 18 | 6,9 | 0,7 | 6,9 |
| 160 | SDR 17,6 | 91 | 6 | 10 | 13 | 5,9 | 0,6 | 5,9 |
| 160 | SDR 11,0 | 144 | 8 | 12 | 20 | 9,1 | 0,9 | 9,1 |
| 180 | SDR 17,6 | 100 | 6 | 11 | 14 | 7,5 | 0,8 | 7,5 |
| 180 | SDR 11,0 | 161 | 8 | 14 | 23 | 11,5 | 1,2 | 11,5 |
| 200 | SDR 17,6 | 120 | 6 | 12 | 16 | 9,2 | 0,9 | 9,2 |
| 200 | SDR 11,0 | 170 | 8 | 15 | 24 | 14,2 | 1,4 | 14,2 |
| 225 | SDR 17,6 | 126 | 8 | 11 | 18 | 11,6 | 1,2 | 11,6 |
| 225 | SDR 11,0 | 174 | 10 | 15 | 26 | 18,0 | 1,8 | 18,0 |
| 250 | SDR 17,6 | 139 | 8 | 12 | 20 | 14,4 | 1,5 | 14,4 |
| 250 | SDR 11,0 | 192 | 10 | 17 | 28 | 22,1 | 2,2 | 22,1 |
| 280 | SDR 17,6 | 156 | 8 | 13 | 22 | 18,0 | 1,8 | 18,0 |
| 280 | SDR 11,0 | 208 | 10 | 19 | 31 | 27,7 | 2,8 | 27,7 |
| 315 | SDR 17,6 | 176 | 10 | 14 | 24 | 22,8 | 2,3 | 22,8 |
| 315 | SDR 11,0 | 212 | 12 | 21 | 34 | 35,1 | 3,5 | 35,1 |

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-07_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | TIGÁZ Zrt.: 04/2006; DUNAGÁZ Kft.: 1991.vizsgálati jelentés, MBH: 876/1991 |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Tompa |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás automatizált vezérléssel, adatrögzítéssel |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10323 |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső 1: DN , PE , SDR , Cső 2: DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , VSZ VS:2003 sz.jel: |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Gyártó: WIDOS Típus: 4400 CNC Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10323 T BW PE nm DN 160 e15 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csővégek megmunkálása a csővégek gyalulásával, zsírtalanítás. Csővégek ( idom ) pozícionálása, rögzítése |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T O M P A H E G E S Z T É S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztő tükör felszíni hőmérséklete: 200 – 220 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hegesztési fázisok időszükséglete |  |  |  | Hegesztési fázisok nyomás szükséglete |  |  |
| Cső névleges mérete DN [mm] | Szabványos méretarány | Hőntartási idő [sec] | Átállási idő [sec] | Nyomásfel- építési idő [sec] | Hűlési idő [min] | Leolvasztás [bar] | Hőntartás [bar] | Hűlés (hegedés) [bar] |
| 90 | SDR 17,6 | 48 | 5 | 5 | 7,5 | 1,9 | 0,2 | 1,9 |
| 90 | SDR 11,0 | 82 | 6 | 5 | 8 | 2,9 | 0,3 | 2,9 |
| 110 | SDR 17,6 | 59 | 6 | 7 | 9 | 2,8 | 0,3 | 2,8 |
| 110 | SDR 11,0 | 100 | 6 | 10 | 14 | 4,3 | 0,4 | 4,3 |
| 125 | SDR 17,6 | 71 | 6 | 8 | 10 | 3,6 | 0,3 | 3,6 |
| 125 | SDR 11,0 | 120 | 6 | 12 | 16 | 5,6 | 0,6 | 5,6 |
| 140 | SDR 17,6 | 80 | 6 | 9 | 11 | 4,5 | 0,4 | 4,5 |
| 140 | SDR 11,0 | 125 | 8 | 12 | 18 | 6,9 | 0,7 | 6,9 |
| 160 | SDR 17,6 | 91 | 6 | 10 | 13 | 5,9 | 0,6 | 5,9 |
| 160 | SDR 11,0 | 144 | 8 | 12 | 20 | 9,1 | 0,9 | 9,1 |
| 180 | SDR 17,6 | 100 | 6 | 11 | 14 | 7,5 | 0,8 | 7,5 |
| 180 | SDR 11,0 | 161 | 8 | 14 | 23 | 11,5 | 1,2 | 11,5 |
| 200 | SDR 17,6 | 120 | 6 | 12 | 16 | 9,2 | 0,9 | 9,2 |
| 200 | SDR 11,0 | 170 | 8 | 15 | 24 | 14,2 | 1,4 | 14,2 |
| 225 | SDR 17,6 | 126 | 8 | 11 | 18 | 11,6 | 1,2 | 11,6 |
| 225 | SDR 11,0 | 174 | 10 | 15 | 26 | 18,0 | 1,8 | 18,0 |
| 250 | SDR 17,6 | 139 | 8 | 12 | 20 | 14,4 | 1,5 | 14,4 |
| 250 | SDR 11,0 | 192 | 10 | 17 | 28 | 22,1 | 2,2 | 22,1 |

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-08_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | TIGÁZ Zrt.: 05/2006; ÉMI TÜV BAYERN SZ-01/2001; ÉMI-TÜV/MMT-525/01; MBH : 2007/2001 |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Tompa |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás, automatizált vezérléssel és adatrögzítéssel |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10323 |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső 1: DN , PE , SDR , Cső 2: DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , VSZ VS:2003 sz.jel: |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Gyártó: TIGÁZ-GEPA Típus: R.C 1000 CNC ver[ 2.03] Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10320 T BW PE nm DN 160 e15 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csővégek megmunkálása a csővégek gyalulásával, zsírtalanítás. Csővégek ( idom ) pozícionálása, rögzítése. |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T O M P A H E G E S Z T É S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztési fázisok hőmérséklete, időszükséglete és nyomásszükséglete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cső névleges mérete DN [mm] | Szabványos méretarány | Hevítési hőmérséklet [C] | Időszükségletek |  |  |  | Nyomásszükségletek [bar] |  |  |
|  |  |  | Hőntartási idő [sec] | Átállási idő [sec] | Nyomás felépítési idő [sec] | Hűlési idő [min] | Leolvasztás | Hőntartás | Hűlés |
| 90 | SDR 17,6 | 218 | 50 | 5 | 6 | 7 | 4,1 | 0,4 | 4,1 |
| 90 | SDR 11 | 213 | 85 | 5 | 9 | 12 | 6,2 | 0,6 | 6,2 |
| 110 | SDR 17,6 | 216 | 65 | 5 | 7 | 9 | 6,0 | 0,6 | 6,0 |
| 110 | SDR 11 | 210 | 103 | 5 | 10 | 14 | 9,2 | 0,9 | 9,2 |
| 125 | SDR 17,6 | 215 | 72 | 6 | 8 | 10 | 7,7 | 0,8 | 7,7 |
| 125 | SDR 11 | 208 | 118 | 6 | 12 | 16 | 11,9 | 1,2 | 11,9 |
| 140 | SDR 17,6 | 214 | 82 | 6 | 9 | 11 | 9,7 | 1,0 | 9,7 |
| 140 | SDR 11 | 207 | 124 | 6 | 12 | 18 | 14,9 | 1,5 | 14,9 |
| 160 | SDR 17,6 | 212 | 95 | 6 | 10 | 13 | 12,7 | 1,3 | 12,7 |
| 160 | SDR 11 | 206 | 141 | 6 | 13 | 20 | 19,6 | 2,0 | 19,6 |
| 180 | SDR 17,6 | 209 | 107 | 6 | 11 | 14 | 16.1 | 1,6 | 16.1 |
| 180 | SDR 11 | 204 | 156 | 6 | 14 | 22 | 24,7 | 2,5 | 24,7 |
| 200 | SDR 17,6 | 208 | 118 | 6 | 11 | 16 | 19,8 | 2,0 | 19,8 |
| 200 | SDR 11 | 203 | 170 | 6 | 15 | 24 | 30,5 | 3,0 | 30,5 |
| 225 | SDR 17,6 | 207 | 125 | 6 | 12 | 18 | 25,1 | 2,5 | 25,1 |
| 225 | SDR 11 | 202 | 174 | 8 | 16 | 26 | 38,7 | 3,9 | 38,7 |
| 250 | SDR 17,6 | 206 | 137 | 8 | 13 | 19 | 30,9 | 3,1 | 30,9 |
| 250 | SDR 11 | 201 | 188 | 8 | 17 | 28 | 47,6 | 4,8 | 47,6 |
| 280 | SDR 17,6 | 205 | 150 | 8 | 13 | 21 | 38,7 | 3,9 | 38,7 |
| 280 | SDR 11 | 199 | 211 | 8 | 20 | 32 | 59,7 | 5,9 | 59,7 |
| 315 | SDR 17,6 | 203 | 167 | 8 | 14 | 24 | 49.1 | 4,9 | 49.1 |
| 315 | SDR 11 | 198 | 214 | 8 | 21 | 33 | 75,6 | 7,6 | 75,6 |

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-09_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | TIGÁZ Zrt.: 06/2006 DUNAGÁZ 1992.07.02.; MBH (OBF): 877/1992 |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Tompa |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás automatizált vezérléssel, adatrögzítéssel |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10321 (10322; 10323) |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső 1: DN , PE , SDR , Cső 2: DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , VSZ VS:2003 sz.jel: |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Gyártó: OMICRON Típus: PSO 720-725 Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10320 T BW PE nm DN 160 e15 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csővégek megmunkálása a csővégek gyalulásával, zsírtalanítás. Csővégek ( idom ) pozícionálása, rögzítése |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| T O M P A H E G E S Z T É S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztő tükör felszíni hőmérséklete: 200 – 220 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hegesztési fázisok időszükséglete |  |  |  | Hegesztési fázisok nyomás szükséglete |  |  |
| Cső névleges mérete DN [mm] | Szabványos méretarány | Hőntartási idő [sec] | Átállási idő [sec] | Nyomásfel- építési idő [sec] | Hűlési idő [min] | Leolvasztás [bar] | Hőntartás [bar] | Hűlés (hegedés) [bar] |
| 90 | SDR 17,6 | 50 | 5 | 6 | 7 | 3,3 | 0,3 | 3,3 |
| 90 | SDR 11,0 | 85 | 6 | 9 | 12 | 5,0 | 0,5 | 5,0 |
| 110 | SDR 17,6 | 63 | 5 | 7 | 9 | 4,9 | 0,5 | 4,9 |
| 110 | SDR 11,0 | 104 | 6 | 10 | 14 | 7,5 | 0,7 | 7,5 |
| 125 | SDR 17,6 | 71 | 6 | 8 | 10 | 6,3 | 0,6 | 6,3 |
| 125 | SDR 11,0 | 120 | 6 | 11 | 16 | 9,7 | 1,0 | 9,7 |
| 140 | SDR 17,6 | 81 | 6 | 9 | 11 | 7,9 | 0,8 | 7,9 |
| 140 | SDR 11,0 | 125 | 8 | 12 | 18 | 12,2 | 1,2 | 12,2 |
| 160 | SDR 17,6 | 95 | 6 | 10 | 13 | 10,3 | 1,0 | 10,3 |
| 160 | SDR 11,0 | 145 | 8 | 12 | 19 | 16,0 | 1,6 | 16,0 |
| 180 | SDR 17,6 | 107 | 6 | 11 | 14 | 13,1 | 1,3 | 13,1 |
| 180 | SDR 11,0 | 155 | 8 | 14 | 22 | 20,2 | 2,0 | 20,2 |
| 200 | SDR 17,6 | 120 | 6 | 11 | 16 | 16,2 | 1,6 | 16,2 |
| 200 | SDR 11,0 | 170 | 8 | 15 | 24 | 24,9 | 2,5 | 24,9 |
| 225 | SDR 17,6 | 125 | 8 | 12 | 18 | 20,4 | 2,0 | 20,4 |
| 225 | SDR 11,0 | 173 | 10 | 16 | 26 | 31,5 | 3,2 | 31,5 |
| 250 | SDR 17,6 | 137 | 8 | 13 | 20 | 25,2 | 2,5 | 25,2 |
| 250 | SDR 11,0 | 190 | 10 | 18 | 28 | 38,8 | 3,9 | 38,8 |
| 280 | SDR 17,6 | 151 | 8 | 14 | 21 | 31,6 | 3,2 | 31,6 |
| 280 | SDR 11,0 | 210 | 10 | 20 | 32 | 48,6 | 4,9 | 48,6 |
| 315 | SDR 17,6 | 160 | 8 | 14 | 24 | 40,0 | 4,0 | 40,0 |
| 315 | SDR 11,0 | 214 | 12 | 20 | 34 | 61,6 | 6,2 | 61,6 |

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-10_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | TIGÁZ Zrt.: 06/2006 DUNAGÁZ 1992.07.02.; MBH (OBF): 877/1992 |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Tompa |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás automatizált vezérléssel, adatrögzítéssel |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10321 (10322; 10323) |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső 1: DN , PE , SDR , Cső 2: DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , VSZ VS:2003 sz.jel: |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Gyártó: OMICRON Típus: PSO 820-825 Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10320 T BW PE nm DN 160 e15 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csővégek megmunkálása a csővégek gyalulásával, zsírtalanítás. Csővégek ( idom ) pozícionálása, rögzítése |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| T O M P A H E G E S Z T É S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztő tükör felszíni hőmérséklete: 200 – 220 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hegesztési fázisok időszükséglete |  |  |  | Hegesztési fázisok nyomás szükséglete |  |  |
| Cső névleges mérete DN [mm] | Szabványos méretarány | Hőntartási idő [sec] | Átállási idő [sec] | Nyomásfel- építési idő [sec] | Hűlési idő [min] | Leolvasztás [bar] | Hőntartás [bar] | Hűlés (hegedés) [bar] |
| 90 | SDR 17,6 | 50 | 5 | 6 | 7 | 4,0 | 0,4 | 4,0 |
| 90 | SDR 11,0 | 85 | 6 | 9 | 12 | 6,0 | 0,6 | 6,0 |
| 110 | SDR 17,6 | 65 | 5 | 7 | 9 | 6,0 | 0,6 | 6,0 |
| 110 | SDR 11,0 | 103 | 6 | 10 | 14 | 9,0 | 0,9 | 9,0 |
| 125 | SDR 17,6 | 72 | 6 | 8 | 10 | 8,0 | 0,8 | 8,0 |
| 125 | SDR 11,0 | 118 | 6 | 12 | 16 | 12,0 | 1,2 | 12,0 |
| 140 | SDR 17,6 | 82 | 6 | 9 | 11 | 10,0 | 1,0 | 10,0 |
| 140 | SDR 11,0 | 124 | 8 | 12 | 18 | 15,0 | 1,5 | 15,0 |
| 160 | SDR 17,6 | 95 | 6 | 10 | 13 | 12,5 | 1,2 | 12,5 |
| 160 | SDR 11,0 | 141 | 8 | 13 | 20 | 20,0 | 2,0 | 20,0 |
| 180 | SDR 17,6 | 107 | 6 | 11 | 14 | 16,0 | 1,6 | 16,0 |
| 180 | SDR 11,0 | 156 | 8 | 14 | 22 | 25,0 | 2,5 | 25,0 |
| 200 | SDR 17,6 | 118 | 6 | 11 | 16 | 20,0 | 2,0 | 20,0 |
| 200 | SDR 11,0 | 170 | 8 | 15 | 24 | 30,5 | 3,0 | 30,5 |
| 225 | SDR 17,6 | 125 | 8 | 12 | 18 | 25,0 | 2,5 | 25,0 |
| 225 | SDR 11,0 | 174 | 10 | 16 | 26 | 39,0 | 3,9 | 39,0 |
| 250 | SDR 17,6 | 137 | 8 | 13 | 19 | 31,0 | 3,1 | 31,0 |
| 250 | SDR 11,0 | 188 | 10 | 17 | 28 | 48,0 | 4,8 | 48,0 |
| 280 | SDR 17,6 | 150 | 8 | 13 | 21 | 39,0 | 3,9 | 39,0 |
| 280 | SDR 11,0 | 211 | 10 | 20 | 32 | 60,0 | 6,0 | 60,0 |
| 315 | SDR 17,6 | 167 | 8 | 14 | 24 | 49,0 | 4,9 | 49,0 |
| 315 | SDR 11,0 | 214 | 12 | 21 | 33 | 76,0 | 7,6 | 76,0 |

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

| GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (pWPS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyártó megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |
| Gyártói hegesztési utasítás száma: | WPS-M-12_C_2011 |  |
| WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma: | - |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése |  |
| Hegesztési körülmény: | Helyszíni |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelemes |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Tompa |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 10321 |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső 1: DN , PE , SDR , Cső 2: DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , VSZ VS:2003 sz.jel: |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Gyártó: TIGÁZ-GEPA Típus: KH 4001/2 Gyári szám: Gépvizsgálat érvényességi ideje: |  |
| Hegesztő minősítése: | MŰA 10320 T BW PE nm DN 160 e15 PC os (ss nb) G |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás, csővégek megmunkálása a csővégek gyalulásával, zsírtalanítás. Csővégek ( idom ) pozícionálása, rögzítése |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |

| HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T O M P A H E G E S Z T É S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesztő tükör felszíni hőmérséklete: 200 – 220 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hegesztési fázisok időszükséglete |  |  |  | Hegesztési fázisok nyomás szükséglete |  |  |
| Cső névleges mérete DN [mm] | Szabványos méretarány | Hőntartási idő [sec] | Átállási idő [sec] | Nyomásfel- építési idő [sec] | Hűlési idő [min] | Leolvasztás [bar] | Hőntartás [bar] | Hűlés (hegedés) [bar] |
| 90 | SDR 17,6 | 48 | 5 | 5 | 7,5 | 1,4 | 0,14 | 1,4 |
| 90 | SDR 11,0 | 82 | 6 | 5 | 8 | 2,4 | 0,24 | 2,4 |
| 110 | SDR 17,6 | 59 | 6 | 7 | 9 | 2,0 | 0,2 | 2,0 |
| 110 | SDR 11,0 | 100 | 6 | 10 | 14 | 3,6 | 0,36 | 3,6 |
| 125 | SDR 17,6 | 71 | 6 | 8 | 10 | 2,6 | 0,26 | 2,6 |
| 125 | SDR 11,0 | 120 | 6 | 12 | 16 | 4,7 | 0,5 | 4,7 |
| 140 | SDR 17,6 | 80 | 6 | 9 | 11 | 3,2 | 0,3 | 3,2 |
| 140 | SDR 11,0 | 125 | 8 | 12 | 18 | 5,9 | 0,6 | 5,9 |
| 160 | SDR 17,6 | 91 | 6 | 10 | 13 | 4,2 | 0,4 | 4,2 |
| 160 | SDR 11,0 | 144 | 8 | 12 | 20 | 7,7 | 0,75 | 7,7 |
| 180 | SDR 17,6 | 100 | 6 | 11 | 14 | 5,4 | 0,5 | 5,4 |
| 180 | SDR 11,0 | 161 | 8 | 14 | 23 | 9,8 | 1,0 | 9,8 |
| 200 | SDR 17,6 | 120 | 6 | 12 | 16 | 6,6 | 0,7 | 6,6 |
| 200 | SDR 11,0 | 170 | 8 | 15 | 24 | 12,0 | 1,2 | 12,0 |
| 225 | SDR 17,6 | 126 | 8 | 11 | 18 | 8,4 | 0,8 | 8,4 |
| 225 | SDR 11,0 | 174 | 10 | 15 | 26 | 15,2 | 1,5 | 15,2 |
| 250 | SDR 17,6 | 139 | 8 | 12 | 20 | 10,3 | 1,0 | 10,3 |
| 250 | SDR 11,0 | 192 | 10 | 17 | 28 | 18,8 | 1,9 | 18,8 |
| 280 | SDR 17,6 | 156 | 8 | 13 | 22 | 12,9 | 1,3 | 12,9 |
| 280 | SDR 11,0 | 208 | 10 | 19 | 31 | 23,5 | 2,4 | 23,5 |
| 315 | SDR 17,6 | 176 | 10 | 14 | 24 | 16,4 | 1,6 | 16,4 |
| 315 | SDR 11,0 | 212 | 12 | 21 | 34 | 29,8 | 2,9 | 29,8 |

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

|  |  | Dátum: |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Török Sándor Hegesztési felelős |  | A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mezők), a hegesztést elvégeztem. |

| HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) Ez a dokumentum vagy kettő cső összehegesztése vagy egy cső véglezáró idommal történő ellátása esetén alkalmazható. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Társaság megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése (3.7 fejezet: Hegesztés) |  |  |
| Hegesztési körülmény: (a megfelelőt X-el jelölni) | Helyszíni Műhely |  |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelem nélküli |  |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Tokos (elektrofúziós) |  |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás |  |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 20122 |  |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: | Név: Azonosító: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: („cső 2” kitöltése csak 2 cső összehegesztése esetén!) | Cső 1: DN , PE , SDR , Cső 2: DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , |  | Megjegyzés: ez a dokumentum vagy kettő cső összehegesztése vagy egy cső véglezáró idommal történő ellátása esetén alkalmazható. |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Gyártó: Típus: Gyári szám: Hegesztőgép felülvizsgálat érvényességi ideje: |  |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás: - zsírtalanítás, - csővégek megmunkálása a csőfelületek hántolásával, - Idom pozícionálása, |  |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |  |

HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

HEVÍTŐELEM NÉLKÜLI TOKOS HEGESZTÉS (20122)

(ELEKTROFÚZIÓS)

Hegesztést befolyásoló paramétereket a berendezés a vonalkódkártya alapján automatikusan állítja be. Az átlapolási hosszat, elektrofitting idom alkalmazása esetén, az idomban található ütközők biztosítják.

Megjegyzés:	A hegesztést végző személy csak a minősítésének érvényességi tartományán belüli dimenzió(k) esetében végezhet hegesztést! A minősítés érvényességi tartományán kívüli dimenzió(k)ban és/vagy érvénytelen minősítéssel hegesztést végezni TILOS!

|  |  | Dátum:__________________ |  | Dátum:__________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (aláírás) |  | (aláírás) |  | (aláírás) |
| Naszrai Tamás |  |  |  |  |
| (név) |  | (olvasható név) |  | (olvasható név) |
| Hegesztési felelős |  | Az adott munka helyszíni irányítója vagy a műveletterv készítője A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A hegesztést elvégző személy aláírása A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

Megjegyzés:

*-al jelölt mezők:

Hegesztő neve és azonosító jele,

Hegesztendő cső / idom jellemzői

**-al jelölt mezők:

Hegesztő eszköz adatai

| HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS) Ez a dokumentum nyeregidom hegesztése esetén alkalmazható. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Társaság megnevezése: | OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. |  |  |
| Hegesztési technológia azonosítási száma: | 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése (3.7 fejezet: Hegesztés) |  |  |
| Hegesztési körülmény: (a megfelelőt X-el jelölni) | Helyszíni Műhely |  |  |
| Hegesztési eljárás: | Hevítőelem nélküli |  |  |
| Hegesztett kötés jellege: | Nyeregidom (elektrofúziós) |  |  |
| Hegesztés módja: | Gépesített eljárás |  |  |
| Hegesztési eljárás azonosító száma: | 20222 |  |  |
| Hegesztő neve és azonosító jele*: | Név: Azonosító: |  |  |
| Hegesztendő cső / idom jellemzői*: | Cső : DN , PE , SDR , Idom: DN , PE , SDR , |  |  |
| Hegesztő eszköz adatai**: | Gyártó: Típus: Gyári szám: Hegesztőgép felülvizsgálat érvényességi ideje: |  |  |
| Csővég és idom előkészítés módja: | Mechanikai tisztítás: - zsírtalanítás, - csővégek megmunkálása a csőfelületek hántolásával, - Idom pozícionálása, rögzítése |  |  |
| Kötés kialakítása: |  | Varratfelépítés (hegesztési sorrend) |  |
| Hántolás Zsírtalanítás Rögzítés, hegesztés |  |  |  |

HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

HEVÍTŐELEM NÉLKÜLI NYEREGIDOM HEGESZTÉS (20222)

(ELEKTROFÚZIÓS)

Hegesztést befolyásoló paramétereket a berendezés a vonalkódkártya alapján automatikusan állítja be. Az átlapolási hosszat, elektrofitting idom alkalmazása esetén, az idomban található ütközők biztosítják.

Megjegyzés:	A hegesztést végző személy csak a minősítésének érvényességi tartományán belüli dimenzió(k) esetében végezhet hegesztést! A minősítés érvényességi tartományán kívüli dimenzió(k)ban és/vagy érvénytelen minősítéssel hegesztést végezni TILOS!

|  |  | Dátum:__________________ |  | Dátum:__________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (aláírás) |  | (aláírás) |  | (aláírás) |
| Naszrai Tamás |  |  |  |  |
| (név) |  | (olvasható név) |  | (olvasható név) |
| Hegesztési felelős |  | Az adott munka helyszíni irányítója vagy a műveletterv készítője A WPS lapot a hegesztőnek kitöltve (*-al jelölt mező), felhasználásra átadtam. |  | A hegesztést elvégző személy aláírása A WPS lapot kitöltöttem (**-al jelölt mező), a hegesztést elvégeztem. |

Megjegyzés:

*-al jelölt mezők:

- Hegesztő neve és azonosító jele,

- Hegesztendő cső / idom jellemzői

**-al jelölt mezők:

- Hegesztő eszköz adatai